节能调优的思路与方法简述

- 冷机调优部分

冷机节能思路：

- 降低冷凝压力，提升蒸发压力，减少高低压差从而降低压缩比，提高压缩机效率；

- 调整运行台数，尽量减少运行台数，降低对应配套水泵运行数量，减少配套水泵功耗。

- 控制运行机组负荷率，根据机组能效曲线使机组运行在高效率区间。

- 要求业主对冷水机组进行规范维护，保障机组高能效运行。

- 对比不同机组制冷效率，优先运行效率较高机组。

- 冷机节能调整方法：

- 允许范围内提高出水温度设定点，出水温度。

- 调节末端使回水温度尽量偏高。

- 允许范围内尽量降低冷却进出水温度，降低冷凝压力。

- 控制运行台数，尽量减少冗余功耗。

- 控制负荷率运行在高效负荷区间。

- 冷冻泵调优部分

冷冻水泵节能思路：

- 根据末端供水水流量与水压差需求，调节水泵运行频率与台数。

- 根据运行能效运行曲线调整运行频率，避免满频运行，使水泵运行在高效区间（视系统配置情况，调整水泵运行台数）。

- 对比水泵能效，优先选用能效较高水泵运行（如水泵与冷机对应运行，则不考虑此项目）。

- 冷冻水泵调节方法：

- 合理控制台数、运行频率，避免满频运行，以求最低水泵总功率达到末端流量需求。

- 控制末端压差，最大限度降低冷冻泵频率

- 冷却泵调优思路与方法：

- 满足冷凝要求前提下降低运行频率，避免满频运行，控制运行台数。

- 冷却塔调优思路与方法：

- 多开水塔，不开风机或低频运行，避免风机满频运行。

- 出水温度控制趋近于室外湿球温度，最低温度值需根据冷机特性进行设置，一般20℃。

- 板换调优思路与方法：

- 通过对室外环境湿球温度实时监测，通过与冷塔趋近温度、板换换热温差、冷冻出水设定值进行计算，得出精准的预冷模式、自然冷模式转换设定参数，对预冷、自然冷模式进行精准控制。

- 末端精密空调部分调优思路与方法

- 控制精密空调风机运转速度，协调水阀与风机转速控制，寻求水阀开度与风机转速最优能效点。

- 控制精密空调风机转速与开启总台数，协调精密空调运行总功率与区间制冷需求平衡，寻求最高能效点。

- 根据使用区域温度分布情况，对比不同对应位置精密空调运行数据，寻求最佳对应空调运行组合。

- 电气调优思路与方法

- 做好容量管理：对IT机房容量、变压器、不间断电源容量进行规化管理，优先采用逐一机房、变压器、不间断电源进行业务上架，尽量做到高负荷率。

- 对低负荷率不间断电源进行减少并机，实现运行设备高负荷率。